SITUATION D’UNE INSTALLATION NEUVE
· Toutes les opérations se réalisent en mode : « FROID »

· Sélectionner le mode : « FROID » sur la télécommande et afficher la température: 17°C.
· Pour voir si le fluide a été stocké dans l’unité extérieure, toucher les canalisations BP et HP et le haut de l’unité extérieure pour comparer la température, les 3 températures doivent être identiques au touché.

Tirage au vide des flexibles et de l’installation

· Mettre le bouchon sur HP du manifold 
· Ouvrir un peu le bouchon d’huile de la pompe à vide et la vanne BOISEAU du flexible de la pompe à vide

· Mettre la pompe à vide en marche et tirer au vide

· Apres tirage au vide, fermer la vanne BOISEAU du flexible de la pompe à vide et éteindre la pompe à vide

Récupération du fluide de l’unité extérieure vers la bouteille de transfert
· Fermer le : SHUNT
· Initialiser la balance sur : 0
· Mettre la bouteille de transfert sur la balance et noter le poids une fois l’affichage stabilisé

· Remettre la balance à : 0
· Mettre les 2 boutons de la station sur la position : « OPEN » 
· Avec une clé ALEN, ouvrir seulement la HP de l’unité extérieure, à l’aide du carré de manœuvre.
· Mettre le sélecteur d’entrée « IN » de la station sur la position : « LIQUIDE »

· Ouvrir la vanne BOISEAU allant sur la bouteille de transfert

· Allumer la station de transfert

· Vérifier la quantité de fluide récupérée de l’unité extérieure vers la bouteille de transfert à l’aide de la balance

· Après récupération de la quantité exacte, fermer le robinet de la bouteille de transfert

Charge en fluide de l’unité extérieure

· Ouvrir le : « SHUNT »  

· Sélectionner le bouton de sortie « OUT » sur : « CLOSED »

· Fermer l’entrée « IN » de la station en mettant le sélecteur sur: « CLOSED » 

· Eteindre la station

· Fermer le départ de l’unité extérieure (HP), à l’aide du carré de manœuvre.

· Ouvrir les 2 boutons de la station pour charger en fluide l’unité extérieure

· Tourner l’interrupteur de proximité pour aspirer le reste du fluide

· Mettre l’entrée « IN » et la sortie « OUT » de la station sur la position: « CLOSED »

· Ouvrir la vanne BOISEAU de la bouteille de transfert

· Robinet de la bouteille ouvert

· Une fois la charge terminée la vanne et le robinet de la bouteille

· Fermer l’arrivée « BP » de l’unité extérieure, à l’aide du carré de manœuvre.

· Ouvrir le départ « HP » de l’unité extérieure, à l’aide du carré de manœuvre, jusqu’à ce que l’aiguille du manomètre BP du manifold arrive à 9Heures, puis le fermer aussitôt

· Ouvrir ensuite l’arrivée « BP » de l’unité extérieure et observer l’aiguille du manomètre BP du manifold jusqu’à l’indication 0 bar et fermer tout de suite le carré de manœuvre.  

